表後工程審查計算表

（               ）建                號

一、間接給水總表口徑：

（一）一日用水量（ V ）

1.由人口數計算（供住宅使用部份）

V1 ＝（                          ）cap.×250 ( /cap. ÷1000 ( / M 3＝（           ）M 3

〔套房每戶以2人、住宅每戶以4人計算〕

2.間接給水（大樓、公寓等）樓地板面積推算法 ：

| 建 築 物 種 類 | 樓地板面積（M 2） | 有 效面 積 比 | 人 員（人/ M 2） | 使 用 水 量 （M 3 /人） | M 3 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦 公 室 |  | × 0.6 × 0.2 × 100 ÷1000 ＝ |
| 一 般 事 務 所 |  | × × 0.2 × 100 ÷1000 ＝ |
| 工 廠 |  | × × × 60 ÷1000 ＝ |
| 中 小 學 校 |  | × × × 40 ÷1000 ＝ |
| 店 舖 |  | × × 0.16 × 40 ÷1000 ＝ |

V2 ＝ ×（       ）＝（           ）M 3        《註：考慮使用水量變化，V2可取(10％》

V＝V1＋V2＝（           ）M 3

（二）進水管口徑（Di）、一日設計用水量（Vd ）

| V值範圍（M 3） | 安全係數 | 總表口徑（mm） | 本案採用 |
| --- | --- | --- | --- |
| V＜13.5 | 1.5 | 20 |  |
| V＝13.6~24.5 | 1.4 | 25 | （ ）mm |
| V＝24.6~68.5 | 1.2 | 40 |  |
| V＞68.6 | 1.1 | 依第四項計算（俟審查時配合水壓狀況才能定案） |

一日設計用水量（Vd ）＝V×安全係數＝（         ）M 3×（       ）＝（           ）M 3

二 、水池（VG）及水塔（VT）容量：

（一）水池（VG）採用（           ）M 3  ≧ 一日設計用水量（Vd）×（20％）＝（          ）M 3

（二）水塔（VT）採用（           ）M 3

（三）水池、水塔容量合計（          ）M 3應大於一日設計用水量Vd的40%＝（         ）M 3

且考慮用水安全，不超過二日設計用水量＝Vd×2＝（          ）M 3為原則

三、當V＞68.6 M 3時 計算：K=（VG+ VT）/ Vd =（         ）

當0.4≦K＜0.8 時 Di=4.59 =（         ）mm    採用（          ）mm

當0.8≦K＜1.2 時 Di=3.75 =（         ）mm    採用（          ）mm

當1.2≦K＜2.0 時 Di=3.24 =（         ）mm    採用（          ）mm

四、揚水管口徑（Dp）：

以 t ＝30 分鐘泵送0.1 Vd之管徑為最少要求，流速υp 以 1.6 m/sec 計算

0.1Vd / t ＝ ( / 4 × Dp2 ×υp

Dp=6.65 = （          ）mm   採用（        ）mm揚水管

# Text boxes

2人/戶×     戶

4人/戶×     戶

0.55

~0.57

0.58

~0.6

座0.2

立0.1

0.58

~0.6

0.14

~0.2

0.55

~0.6